{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Uitleg","Bouwbesluit tabel 1 BMI","Type OAI conform NEN2575"],"not_rendered":{"charts":0,"images":17,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Uitleg","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Bepaling brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie"]
[]
[]
[null,"Uitleg:","Neem onderstaande stappen door en ga dan naar tabblad Tabel1"]
[]
[1,"Kies eerst de blobale gebruiksfunctie",null,null,null,null,null,null,null,null,"terugzetten van de filters"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[2,"Kies hierna eventueel de specifieke gebruiksfunctie"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[3,"Geef de maximale gebruiksoppervlakte aan"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[4,"Geef de hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau"]

{"sheet":"Bouwbesluit tabel 1 BMI","index":1,"n_rows":80,"n_cols":8,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Bijlage I. brandmeldinstallaties "]
[null,null,null,"Gebruiksoppervlakte","Hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau","Omvang van de bewaking, volgens NEN 2535","Doormelding volgens NEN 2535","certificaat als bedoeld in artikel 6.20, zesde lid"]
[null,null,null,"Groter dan [m²]","Hoger dan [m]"]
[]
[null,"Gebruiksfunctie","  ","Gebruiksoppervlakte","Hoogste vloer","      ","   ","    "]
[null,"Woonfunctie"]
[null,"Woonfunctie","Woonfunctie voor zorg"]
[null,"Woonfunctie","Zorgclusterwoning voor zorg op afroep, in een woongebouw","–","–","Gedeeltelijk","–","–"]
[null,"Woonfunctie","Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg niet in een woongebouw","–","–","Volledig","–","–"]
[null,"Woonfunctie","Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg in een woongebouw","–","–","Gedeeltelijk","ja","ja"]
[null,"Woonfunctie","Groepszorgwoning voor zorg op afspraak","–","–","Volledig","–","–"]
[null,"Woonfunctie","Groepszorgwoning voor zorg op afroep","–","–","Volledig","–","–"]
[null,"Woonfunctie","Groepszorgwoning voor 24-uurs zorg","–","–","Volledig","ja","ja"]
[null,"Woonfunctie","Andere woonfunctie voor zorg","–","–","–","–","–"]
[null,"Woonfunctie","Andere woonfunctie","–","–","–","–","–"]
[null,"Bijeenkomstfunctie"]
[null,"Bijeenkomstfunctie","voor het aanschouwen van sport","–","–","–","–","–"]
[null,"Bijeenkomstfunctie","kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar",200,"–","Volledig","–","–"]
[null,"Bijeenkomstfunctie","kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar","–",1.5,"Volledig","ja","ja"]
[null,"Bijeenkomstfunctie","Andere bijeenkomstfunctie","–",5,"Gedeeltelijk","–","ja"]
[null,"Bijeenkomstfunctie","Andere bijeenkomstfunctie","–",50,"Volledig","–","ja"]
[null,"Bijeenkomstfunctie","Andere bijeenkomstfunctie",500,"–","Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Bijeenkomstfunctie","Andere bijeenkomstfunctie",1000,"–","Gedeeltelijk","–","ja"]
[null,"Bijeenkomstfunctie","Andere bijeenkomstfunctie",5000,"–","Volledig","–","ja"]
[null,"Celfunctie"]
[null,"Celfunctie",null,"–","–","Volledig","ja","ja"]
[null,"Gezondheidszorgfunctie"]
[null,"Gezondheidszorgfunctie","gezondheidszorgfunctie met bedgebied","–","–","Volledig","ja","ja"]
[null,"Gezondheidszorgfunctie","andere gezondheidszorgfunctie","–",20,"Niet-automatisch","-","–"]
[null,"Gezondheidszorgfunctie","andere gezondheidszorgfunctie","–",50,"Gedeeltelijk","ja","ja"]
[null,"Gezondheidszorgfunctie","andere gezondheidszorgfunctie","–",4.0999999999999996,"Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Gezondheidszorgfunctie","andere gezondheidszorgfunctie",250,1.5,"Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Gezondheidszorgfunctie","andere gezondheidszorgfunctie",500,"–","Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Industriefunctie"]
[null,"Industriefunctie","lichte industriefunctie","–","–","–","–","–"]
[null,"Industriefunctie","andere industriefunctie","–",20,"Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Industriefunctie","andere industriefunctie",750,4.0999999999999996,"Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Industriefunctie","andere industriefunctie",1500,1.5,"Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Industriefunctie","andere industriefunctie",2500,"–","Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Kantoorfunctie"]
[null,"Kantoorfunctie",null,"–",20,"Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Kantoorfunctie",null,"–",50,"Gedeeltelijk","–","ja"]
[null,"Kantoorfunctie",null,500,4.0999999999999996,"Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Kantoorfunctie",null,750,1.5,"Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Kantoorfunctie",null,1500,"–","Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Logiesfunctie"]
[null,"Logiesfunctie","logiesfunctie niet in een logiesgebouw","–","–","–","–","–"]
[null,"Logiesfunctie","logiesfunctie in een logiesgebouw met 24-uursbewaking",250,"–","Volledig","–","ja"]
[null,"Logiesfunctie","logiesfunctie in een logiesgebouw zonder 24-uursbewaking","–",1.5,"Volledig","ja","ja"]
[null,"Logiesfunctie","logiesfunctie in een logiesgebouw zonder 24-uursbewaking",250,"-","Volledig","–","ja"]
[null,"Onderwijsfunctie"]
[null,"Onderwijsfunctie",null,"–",4.0999999999999996,"Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Onderwijsfunctie",null,"–",50,"Gedeeltelijk","–","ja"]
[null,"Onderwijsfunctie",null,250,1.5,"Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Onderwijsfunctie",null,500,"–","Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Sportfunctie"]
[null,"Sportfunctie",null,"–",4.0999999999999996,"Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Sportfunctie",null,"–",50,"Gedeeltelijk","–","ja"]
[null,"Sportfunctie",null,500,1.5,"Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Sportfunctie",null,1000,"–","Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Winkelfunctie"]
[null,"Winkelfunctie",null,"–",4.0999999999999996,"Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Winkelfunctie",null,"–",50,"Volledig","–","ja"]
[null,"Winkelfunctie",null,500,1.5,"Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Winkelfunctie",null,1000,"–","Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Winkelfunctie",null,5000,13,"Gedeeltelijk","–","ja"]
[null,"Winkelfunctie",null,10000,"–","Gedeeltelijk","–","ja"]
[null,"Winkelfunctie",null,10000,13,"Volledig","–","ja"]
[null,"Overige gebruiksfunctie"]
[null,"Overige gebruiksfunctie","Besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen","–",1.5,"Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Overige gebruiksfunctie","Besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen",1000,"–","Volledig","–","–"]
[null,"Overige gebruiksfunctie","Besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen",2500,"–","Volledig","–","ja"]
[null,"Overige gebruiksfunctie","Besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer","–",1.5,"Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Overige gebruiksfunctie","Besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer","–",13,"Gedeeltelijk","–","–"]
[null,"Overige gebruiksfunctie","Besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer",1000,"–","Niet-automatisch","–","–"]
[null,"Overige gebruiksfunctie","Besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer",2500,"–","Gedeeltelijk","–","ja"]
[null,"Overige gebruiksfunctie","Andere overige gebruiksfunctie","–","–","–","–","–"]
[null,"Bouwwerk geen gebouw zijnde"]
[null,"Bouwwerk geen gebouw zijnde",null,"–","–","–","–","–"]

{"sheet":"Type OAI conform NEN2575","index":2,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Betreft het een celfunctie?",null,null,null,null,null,1]
[]
[null,"Betreft het een woonfunctie voor zorg of gezondheidszorg-functie?"]
[]
[null,"Betreft het een:\n* logiesfunctie waarin hoogste vloer hoger is dan 20 m gemeten boven het meetniveau of bijeenkomstfunctie³  > 10000 m², of\n* kantoorfunctie > 10000 m² of\n* onderwijsfunctie > 10000 m² of\n* sportfunctie > 10000 m² of\n* winkelfunctie³ > 10000 m² of\n* overige gebruiksfunctie > 10000 m²?\n\n³Afhankelijk van de organisatie is een combinatie met stilalarminstallatie noodzakelijk. Voor de gebruiksfunctie \"bouwwerk geen gebouw zijnde\" zie daarvoor van toepassing zijnde wet- en regelgeving"]
[]
[]
[null,"Betreft het een:\nzorgclusterwoning voor 24 h zorg in een woongebouw of\ngroepswoning met 24 h zorg of\ngezondheidszorg met bedgebied?"]
[]
[null,"Betreft het een gebruiksfunctie met:\n\n* Eén verblijfsruimte waarin zich meer dan 2000 personen kunnen bevinden of,\n* meerdere verblijfsruimten waarin zich gezamenlijk meer dan 1000 personen kunnen bevinden "]
[]
[null,"U geeft aan dat u opnieuw begint met het invullen."]
[null,"Pas een stilalarminstallatie toe:\ndraadloze stilalarminstallatie, of met attentiepanelen of luidalarm met codebericht"]
[null,"Pas een luidalarminstallatie type B toe"]
[null,"Pas een luidalarminstallatie type A toe"]